РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

19  апреля  2012  г.  №_781

г.Рубцовск

О принятии программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рубцовске» на 2012-2015 годы

В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального Закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», пунктом 4 части 1 статьи 32 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л:

1. Принять программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рубцовске» на 2012-2015 годы  (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Местное время».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по экономической политике, собственности, ЖКХ, природопользованию и земельным отношениям (А.Э. Вартанов).

Глава города								       В.И. Машуков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края

от 19.04.2012   им № 781

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

в городе Рубцовске» на 2012-2015 годы

- ПАСПОРТ

- программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

в городе Рубцовске» на 2012-2015 годы

| Наименование программы | программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рубцовске» на 2012-2015 годы (далее - программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»; - поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 года №Пр-3463ГС |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация города Рубцовска Алтайского края. |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | управление Администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2012 - 2015 годы |  |  |  |  |  |
| Цель программы | основной целью программы является решение проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной модернизации и обновления при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Предоставление услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, сбору и утилизации ТБО в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в городе Рубцовске |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | - обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; - модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры, техническое перевооружение; - снижение потерь систем тепло-, водоснабжения, снижение себестоимости услуг; - привлечение средств бюджетов всех уровней, внебюджетных источников для финансирования комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий | структурные подразделения Администрации города Рубцовска Алтайского края, организации коммунального комплекса города Рубцовска |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования 2821,29 млн. рублей, в т.ч. по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
|  |  | 230,96 | 896,50 | 905,03 | 788,80 | 2821,29 |
|  | Объемы финансирования из федерального, краевого и местного бюджетов ежегодно корректируются и утверждаются при формировании бюджета на очередной финансовый год |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации программы | - повышение надежности и качества функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация неэффективных, аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - снижение себестоимости производства и транспортировки услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | Водоснабжение и водоотведение: снижение износа водопроводных и канализационных сетей в среднем с 75 до 65%, аварийности на 18% в сравнении с уровнем аварийности систем коммунальной инфраструктуры в 2011 году. Теплоснабжение: -сокращение показателя удельного веса тепловых сетей, требующих замены на 10,2 % до уровня 43,8 %; -снижение потерь тепловой энергии на 16,3 % до уровня 9,9 %; -снижение удельного расхода твердого топлива на 24,6 % до уровня 211 кг/Гкал; -снижение удельного расхода электроэнергии при производстве тепловой энергии на 21,8 % до уровня 27,8 кВтч/Гкал |  |  |  |  |  |
| Система контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Рубцовска Алтайского края. |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика существующего состояния коммунальной

- инфраструктуры города Рубцовска

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рубцовске» на 2012-2015 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, выработку мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, приборов учета, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

- 1.1. Водоснабжение и водоотведение

Основной деятельностью МУП «Рубцовский водоканал» является выполнение работ и оказание услуг по обеспечению населения, предприятий и организаций города Рубцовска питьевой и технической водой, приём в канализационную сеть и очистка сточных вод.

МУП «Рубцовский водоканал» обслуживает 367 км водопроводных сетей и 153 км канализационных сетей.

Износ систем коммунальной инфраструктуры систем водозабора, водоочистки и транспортировки водоснабжения составляет 85,56%.

Износ систем коммунальной инфраструктуры систем транспортировки и очистки сточных вод составляет 76,55%.

Предприятие включает в себя следующие структурные подразделения:

- цех водопроводно-очистных сооружений (ВОС);

- цех канализационно - очистных сооружений (КОС);

- цех по обслуживанию сетей водопровода и канализации (ВКС);

- транспортно-хозяйственный цех (ТХЦ).

Основные производственные показатели работы МУП «Рубцовский водоканал» по производственной программе на 2012 г. составляют:

- подача питьевой воды в город – 18130,12 тыс.м3 в год;

- принятие и очистка сточных вод – 10074,54 тыс. м3 в год.

1.1.1. Водоснабжение.

Забор воды из реки Алей осуществляется приплотинным водозабором, построенным по проекту Ростовского отделения Государственного проектного института «Водоканалпроект» .Водозабор расположен в 2 км от города выше по течению реки Алей, в комплексе с насосной станцией 1-го подъема, а также наливным водохранилищем на реке Склюиха (6,5 км от створа плотины). Склюихинское водохранилище используется как резервный источник водоснабжения при прохождении весеннего паводка. Полный объем Склюихинского водохранилища составляет 38,6 млн. м3 . В настоящее время, по причине неудовлетворительного состояния дамбы Склюихинское водохранилище заполняется до минимальной отметки 218, что позволяет создать резервный запас воды объемом 13 млн.м3 при уровне мертвого объема 217 (8 млн.м3). Для увеличения резервного запаса до проектного уровня воды необходимо завершить работы по реконструкции дамбы водохранилища и устранить размывы коренного берега водохранилища. Необходимость срочного устранения разрушений плотины вызвана угрозой потери резервного водоисточника, необходимого для водоснабжения города в паводковый период, а также на случай перемерзания реки Алей.

Насосной станцией 1-го подъема подается вода по двум стальным водоводам  диаметром 800 мм на водоочистные сооружения.

За 44 года эксплуатации гидроузла остро встала проблема технического состояния потерны плотины гидроузла, по которой проходят два водовода диаметром 1400 мм, для наполнения и забора воды со Склюихинского водохранилища. В 2001 году были зафиксированы трещины по конструктивным швам железобетонных конструкций в стенах и потолке потерны, шириной от 1,5 до 5см, длиной от 1,5 до 30 см. Заделка трещин, с момента их обнаружения  выполняется только службой эксплуатации. Металлические конструкции трубопроводов потерны находятся в ограниченно работоспособном состоянии из-за коррозионного разрушения стенок труб, достигающего 25-35% от их проектной толщины.

Все сооружения гидроузла вступили в фазу физического старения (ввод 1966г.), период благополучной безопасной эксплуатации закончился, и вероятность отказов ГТС заметно возрастает. Необходимо детальное комплексное обследование всех сооружений гидроузла с привлечением исследовательской проектной организации. Особое внимание требует потерна - необходима срочная разработка проекта ее реконструкции и ремонта.

Водоочистные сооружения рассчитаны на очистку воды в объеме 50 тыс. м3/сутки. Площадка водоочистных сооружений включает:

-реагентное хозяйство;

-хлораторную;

-камера  реакции, горизонтальные отстойники;

-фильтрационную станцию;

-резервуары чистой воды;

-насосную станцию второго подъема.

Насосной станцией 2-го подъема вода из резервуаров подается потребителям.

В машинном зале установлены три группы насосов. Городская группа для подачи питьевой воды состоит из 4 насосов марки Д3200/75 (один рабочий, остальные – резервные). Северная группа для подачи речной неочищенной воды на водопроводные очистные сооружения БНС ООО «Бетон 45» состоит из 3 насосов марки 18 НДС (один рабочий, остальные резервные). Южная группа для подачи речной неочищенной воды на МУП «РТК» состоит из трех насосов марки 12НДС (один рабочий, остальные резервные).

Насосное оборудование водозаборных, водоочистных сооружений 1972-1982 года морально и материально устарело, является высокоэнергоемким и требует больших затрат на поддержание в рабочем состоянии, при сохраняющейся высокой вероятности отказа по причине физического старения.

Морально устарела и требует модернизации система энергоснабжения водоочистных сооружений. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения города и жизнеспособности предприятия необходимо замена насосного оборудования на менее энергоемкое, установка частотных преобразователей, замена масляных выключателей на вакуумные.

Информация по приборам учета:

На 2-х водоводах технической воды, подающих воду с 1-го на 2-ой подъем гидроузла, установлены водомерные счетчики: УРСВ-510 №451746 – дата поверки 05.09.2005 (Q1) и УРСВ – 010 №0718 – дата поверки 20.09.2005 (Q2)

На техническом водоводе d800, подающем воду со 2-го подъема гидроузла на БНС ОАО «Бетон 45», установлен счетчик УРСВ 510 №755845 (Q5), дата поверки 20.08.2007

На техническом водоводе d300, подающем воду со 2-го подъема гидроузла на РМЗ, установлен счетчик УРСВ РУС 1М №10014, дата поверки 24.10.2008.

На 2-х водоводах питьевой воды установлены 2 коммерческих водосчетчика типа УРСВ -510 №756260, дата поверки 01.10.2007.

На собственные нужды МУП «Рубцовский водоканал» установлены водосчетчики марки MZ-200.

Для рационального использования водных ресурсов необходима замена устаревших приборов учета забираемой и подаваемой воды.

1.1.2.Водоотведение.

Очистные сооружения канализации г.Рубцовска предназначены для очистки хозяйственно–бытовых сточных вод, принимаемых от населения и от промышленных предприятий, перед их сбросом в водоем.

Очистные сооружения канализации с биологической очисткой расположены ниже города по течению р.Алей. Проектная мощность сооружений составляет 79000 м3/сут., 28835 тыс.м3/год.

Проект городских очистных сооружений канализации разработан институтом «Гипрокоммунводоканал» г.Новосибирска. Ввод в действие мощностей очистных сооружений 1980г.

Сточные воды транспортируются на очистные сооружения насосными станциями. Всего в городе 19 канализационных насосных станций, производительностью от 138 до 40700м3/сут. Морально устарела и требует модернизации система энергоснабжения канализационных насосных станций. Для обеспечения бесперебойной транспортировки сточных вод с наименьшими энергозатратами необходима замена насосного оборудование на более современное и менее энергоемкое.

Лаборатория цеха канализационных очистных сооружений (КОС) осуществляет контроль сточных вод при входе на КОС, на всех стадиях очистки воды и обработки осадков.

Также контролируется сточная вода после очистки на КОС и после доочистки в биопруду перед сбросом в р.Алей. Периодичность контроля, объемы лабораторно–производственного контроля определены ежегодными графиками. Графики утверждаются директором МУП «Рубцовский водоканал» и согласовываются с отделом водных ресурсов по Алтайскому краю Верхнее-Обского БВУ и Управлением природных ресурсов по Алтайскому краю.

Предприятием создана служба контроля за сбросом производственных сточных вод.

В настоящее время контролируется 22 предприятия по 19 ингредиентам.

Сточные воды системой коллекторов и насосных станций подаются на очистные сооружения канализации, включающие в себя следующие ступени:

механическую, биологическую очистку и доочистку в биопруду с естественной аэрацией.

Состав сооружений:

- приемная камера;

- решетки;

- горизонтальные песколовки d=6м 4шт.;

- преаэратор;

- первичные радиальные отстойники d=24м-2шт.,d=30м-2шт.;

- аэротенки двухкоридорные – 4шт.;

- вторичные радиальные отстойники d=24м-2шт.,d=30м-2шт.;

- метантенки d=15м-2шт.;

- хлораторная;

- иловые карты;

- биопруд с естественной аэрацией.

Техническое состояние объектов канализационных очистных сооружений, связанное с износом коммуникаций, ставит под угрозу бесперебойность очистки и снижает качество сбрасываемых сточных вод. Необходимо провести реконструкцию оборудования очистных сооружений канализации с заменой насосного оборудования. Срочного ремонта требуют первичные и вторичные отстойники, у которых нарушены водосливные кромки, наблюдается частичное разрушение бортов, нарушение герметичности стенок и коррозия металлических конструкций.

Выпуск воды из биопруда в реку Алей осуществляется периодически 3 месяца в году по трубопроводу общей длинной 524 м.. На входе в коллектор ГК-4 участок трубопровода заменен на пластик. В местах соединения железо - бетонного и стального трубопроводов установлены железо–бетонные колодцы. Далее сброс сточных вод осуществляется по дренажному каналу ГК-4 Алейской оросительной системы Рубцовского управления оросительной системы. Дренажный канал ГК-4 во время сброса воды биопруда Алейской оросительной системой не используется.

Учет сточных вод ведется по данным абонентского отдела, т.е. по счетчикам абонентов, нормам водопотребления, водоотведения. Для точного учета сточных вод, планирования объема сброса в реку Алей, снижения негативного воздействия на водный объект необходима установка расходомера сточных вод с погружным датчиком на сбросе с биопруда накопителя в реку Алей.

- 1.2.Теплоснабжение

1.2.1.МУП «Рубцовский тепловой комплекс»

Предприятие МУП «Рубцовский тепловой комплекс»  производит  и отпускает  тепловую  энергию для теплоснабжения  производственных , жилых и общественных зданий северной, центральной и южной частей города, также вырабатывает и отпускает электрическую энергию.

Тепловая станция осуществляет теплоснабжение южной части г.Рубцовска.    Суммарная установленная  тепловая мощность станции - 267 Гкал/час. Подключенная нагрузка 133 Гкал/час, резерв – 134 Гкал/час.

На тепловой станции  установлены следующие котлы:

а) паровые: котел  БКЗ 85-13 ( котел реконструирован на стадии монтажа из котла БКЗ 75-39-ФБ) в количестве 3-х штук.

Котел БКЗ 85-13 ст.№1 в 2006 г. реконструирован на НТВ технологию сжигания  кузнецкого каменного угля. В 2007 г. выполнены пуско-наладочные, режимно-наладочные испытания  котла №1.

Котел БКЗ 85-13 ст.№2 реконструирован на НТВ технологию сжигания  кузнецкого каменного угля в 2008 году.

Котел БКЗ 85-13 ст.№3  ограничен по номинальной паропроизводительности до 75 т/ч (вследствие низкой надежности циркуляционных насосов НКУ-140, по рекомендации ОАО «Сибэнергомаш» был проведен демонтаж контура МПЦ с ограничением паропроизводительности как временная мера до проведения реконструкции).

Котел ДЕ 25-14 ст.№5.

б) водогрейный :

Котел КВГМ-100 ст.№4

Покрытие тепловых нагрузок отопления и горячего водоснабжения осуществляется  паровыми  котлами, работающими на угле БКЗ 85 -13  ст.№1,2,3.

Топливом для парового котла БКЗ 85/13 служат кузбасские окисленные угли марки «ССР» и топочный мазут марки М-100(для подсветки котла №3) , для парового котла ДЕ 25/14 ,КВГМ-100 топочный мазут марки М-100.

Каждый котел  БКЗ 85/13 снабжен одним дымососом  типа  Д 18х2 производительностью 180000 м3/ч , одним дутьевым вентилятором типа ВД -18 производительностью 120000 м3/ч , двумя мельницами  типа ММТ – 1500 /2510 /750 к  производительностью 16 т/час , батарейными золоуловителями БЦУ 224.

Котел  ДЕ 25/14 снабжен  одним дымососом  ДН 13 производительность 60000 м3/час , одним дутьевым вентилятором типа  В 11,2  производительностью 28700 м3/час , питательными насосами ЦНСГ 38 - 198.

Котел КВГМ 100  снабжен  одним дымососом  ДН 22 х2 производительность 252 000 м3/час , одним дутьевым вентилятором типа  ВДН 18  производительностью 152000 м3/час и двумя рециркуляционными насосами типа НКУ - 250 . Кроме того в котельной установлено следующее вспомогательное оборудование :

| Наименование оборудования | Тип | Производительность | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы | Д 2000 – 100 Д 1250 – 125 | 2000 м3/час 1250 м3/час | 2 3 |
| Питательные насосы | ПЭ 150 – 53 ЦНСГ 38-198 ЦН-400 ЦНСГ 60/198 ЦНС 300/420 | 150 м3/час 38 м3/час 400 м3/час 60 м3/час 300 м3/час | 3 2 1 1 1 |
| Насосы ГВС | ЦН 400-105 | 380 м3/час | 3 |
| Подогреватели для теплоснабжения и ГВС | ПСВ 200-7-15 БО-200 |  | 5 2 |

ТЭЦ осуществляет теплоснабжение северной и центральной частей  г.Рубцовска Установленная тепловая мощность -425 Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка -182 Гкал/час, установленная электрическая мощность -43 МВт.

Паровые котлы вертикально-водотрубные различной производительности. Температура перегретого пара на выходе из котлов – 420оС, давление – 34 атм. Все котлы имеют бункер сырого угля и промежуточные бункер пыли. Котлы оборудованы шаровыми мельницами, мельничными вентиляторами (эксгаустерами), дутьевыми вентиляторами, дымососами. Котел № 5 оборудован одной системой пылеприготовления, остальные котлы № 6,7,8,9 имеют по две системы пылеприготовления. На этих котлах установлено по 2 бункера сырого угля. Из бункеров уголь питателями сырого угля (ПСУ) подается в шаровые барабанные мельницы и перемалывается в пыль. Эксгаустерами через циклон угольная пыль подается в бункер пыли, откуда с помощью питателей пыли вдувается в топку котла. Зола и шлак, образованные после сгорания пыли, по специальным каналам с помощью воды поступают в багерную насосную станцию и багерными насосами по системе трубопроводов направляются на золоотвал, расположенный за территорией ООО "Алттрак" с западной стороны. Расход воды на гидрозолоудаление составляет 5100 куб. м/сутки. Вода, отстоявшаяся в золоотвале, сливается в озеро Ракиты.

Краткая характеристика котлоагрегатов

Таблица 1

| п/н | № котлов | Тип котла, завод изготовит. | Паропроиз-во (т/час) |  | Параметры перегрет. пара |  | Год изго- тов-лен. | Год ввода в экспл. | Разре- шенный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норм. | макс. | давл. (ата) | темп. (С) |  |  |  |
| 1 | № 5 | 2 бараб. Ролей Стоккер | 60 | 75 | 32 | 420 | 1944 | X-49 | 21.07.11 |
| 2 | № 6 | 1 бараб.ТП-150 Таганрог | 150 | 150 | 32 | 420 | 1954 | XI-55 | 11.09.11 |
| 3 | № 7 | -"- | 150 | 150 | 32 | 420 | 1962 | XII-64 | 01.07.12 |
| 4 | № 8 | -"- | 150 | 150 | 32 | 420 | 1973 | XII-77 | 25.09.11 |
| 5 | № 9 | -"- | 150 | 150 | 32 | 420 | 1977 | XII-79 | 21.11.10 |

Как видно из таблицы, все паровые котлы отработали свой нормативный срок (более 20 лет) и их дальнейшая эксплуатация разрешается органами Ростехнадзора после проведения технического диагностирования наиболее ответственных узлов котла (барабанов, коллекторов, сухопарников).

Система гидрозолоудаления золы и шлака от котлов включает в себя багерную насосную станцию (3 насоса), три нитки золотрубопроводов протяженностью 1,9 км каждая, 2 золоотвала (золоотвал № 2 находится в консервации). Трубопроводы изношены, золоотвалы заполнены золой. Предстоят большие работы по реконструкции всей системы ГЗУ.

В турбинном цехе ТЭЦ МУП «РТК» арендовано 3 турбогенератора (ТГ), бойлерные установки нагрева воды для системы отопления и горячего водоснабжения, система насосов горячего водоснабжения, отопления, технической и циркуляционной воды и другое оборудование, участвующее в технологическом процессе выработки электроэнергии и пара на производство.

Характеристики арендованных МУП «РТК» турбогенераторов.

Таблица 2

| Наим-е обор-я. Ввод в экспл. | Мощ- ность кВт. | Фирма, завод -изготов. | Тип |  | Парам. пара |  | Отбор ата | Год изгот. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | турбина | гене-р | Рат | tC |  |  |
| ТГ№4 V-47 | 12000 | Томпсон-Хаустон | АТ-12 | ЕС-118 | 29 | 400 | отбор 1.2 | 1944 |
| ТГ№5 V-52 | 25000 | УТМ-3 г.Свердлов. | АТ-25-2 | Т-2-25-2 | 28 | 400 | отбор 1.2 | 1951 |
| ТГ№6 VIII-61 | 6000 | КТЗ г.Калуга | АР-6-10 | Т2-6-2 | 28 | 400 | противд. 9 | 1960 |

Для подачи воды в котлы установлено 6 питательных насосов (ЭПН) общей производительностью 1344 куб.м/час при давлении 50 атм. Вода подогревается в подогревателях высокого давления (ПВД). Их установлено четыре.

Отопительные установки состоят из 3-х очередей:

1-я очередь отапливает восточную группу цехов завода.

Оборудование: 4 основных бойлера БО-200, работающие на паре 1.2 атм, 2 пиковых БП-1000, работающие на паре 8 атм, 2 сетевых насоса производительностью 1600 куб.м/час каждый, трубопроводы L- 420м.

2-я очередь отапливает  центральную и  северную части города, западный поселок.

Оборудование: 3 подогревателя сетевой воды ПСВ-315, работающиена паре 8 атм, 3 сетевых насоса производительностью 1000 куб.м/час каждый, трубопроводы L-470м.

3-я очередь отапливает западную группу цехов завода, РПКТИ, РСУ, РМУ, с субабонентами.

Оборудование: 9-БО-200, 5-БП-1000, 6 сетевых насосов производительностью1000 куб.м/час каждый. Суммарная длина трубопроводов подачи и обратки L- 3170 м.

Для горячего водоснабжения имеются две установки:

1-я оборудована бойлерами БО-200 в количестве 4 шт. и двумя насосами 8НДВ-60 производительностью 540 куб.м/час каждый.

2-я установка имеет 4 БО-200 и 3 насоса 10Д6-60 по 400 куб.м/час, 3 бака-аккумулятора V-2000 м3 каждый. Бойлеры работают на паре 1.2 атм. Температура воды на выходе в сеть 70-75 С.

Объемы производства в 2011 г. МУП «Рубцовский тепловой комплекс»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЭЦ |  |  |
| 1. | Произведено тепловой энергии | Гкал | 457298 |
| 2. | Выработано электрической энергии | МВт | 56015 |
| 3. | Отпущено электрической энергии | МВт | 30066 |
|  | Тепловая станция |  |  |
| 1. | Произведено тепловой энергии | Гкал | 346799 |
| 2. | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 331319 |

Приборы учета отпущенных и полученных энергоресурсов установлены на теплоисточниках на всех видах ресурсов.

Проблемы по теплоисточникам:

Оборудование, установленное на ТЭЦ, физически и морально устарело, требуются большие финансовые вложения в модернизацию. Для надежного теплоснабжения северной и центральной частей города и устойчивой работы  ТЭЦ требуется глубокая модернизация котлоагрегатов ТП-38 ст. №6,7,8 с целью увеличения паропроизводительности, значительного повышения экономичности работы котельной установки, резкого снижения ремонтных затрат, повышения надежности, обеспечения нормативных выбросов окислов азота. Такая модернизация обходится в 6-10 раз дешевле нового строительства и позволяет продлить ресурс котельной установки на 15-20 лет, при окупаемости до 7лет. В объем модернизации необходимо включить применение высокоэффективной инновационной НТВ-технологии сжигания, хорошо зарекомендовавшей себя на тепловой станции МУП «РТК», при сжигании различных марок Кузнецких углей с заменой топки, потолка и переходного газохода до экономайзера на газоплотное исполнение, замену металлоемкой и энергозатратной системы подготовки топлива с шаровыми мельницами и промбункерами на систему с молотковыми мельницами и прямым вдуванием, полную модернизацию системы КИП и А, приведение схемы паромазутопроводов к современным требованиям.

Тепловая станция: в связи с тем, что в эксплуатации находятся только паровые котлы с тепловой мощностью 153 Гкал/час, работающие на угле, т.к. мазутные котлы (тепловая мощность 114 Гкал/час) в связи с высокой ценой на мазут эксплуатировать экономически не выгодно и они не эксплуатируются с 2007 г., реальный резерв мощности составляет всего 20  Гкал/час. В связи с этим крайне необходимо модернизировать котел №3 с целью увеличения тепловой мощности, увеличения КПД котла, снижения расхода топлива и ухода от использования мазута для подсветки факела.

Требуется замена двух  баков-аккумуляторов, установленных на тепловой станции, т.к. в результате обследования установлено, что они физически изношены.

С целью увеличения тепловой мощности (частичная компенсация мощности неэксплуатируемых газомазутных котлов) и для повышения надежности работы тепловой станции, планируется установка дополнительной бойлерной группы в составе трех подогревателей для перехода на повышенный температурный график.

Для снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды и в связи с тем, что объемы потребления мазута за последние два года снизились в три раза, планируется модернизация мазутонасосной.

Для повышения точности учета и контроля количества поступающего топлива, запланирована установка электронных  железнодорожных весов на ТЭЦ и тепловой станции.

Также для повышения точности оперативного технического учета топлива на ТЭЦ и тепловой станции необходимо заменить конвеерные весы, которые учитывают уголь, поступающий на производство.

Для регулирования процесса горения и повышения КПД котлов запланировано установить газоанализаторы на трех котлах на тепловой станции и пяти котлах на ТЭЦ,

С целью снижения расхода электроэнергии необходимо установить частотные преобразователи на двигатели насосов ГВС, установленных на ТЭЦ.

1.2.2.МУП «Рубцовские тепловые сети».

МУП «Рубцовские тепловые сети» согласно заключенным договорам поставки тепловой энергии горячей воды  производит покупку и распределение тепловой энергии и горячей воды по трем теплоисточникам: МУП «Рубцовский тепловой комплекс» по северной и южной частям города и ОАО «Мельник», а также вырабатывает и распределяет тепловую энергию и горячую воду по 14 малым котельным, находящимся в аренде у предприятий.

Расчет за тепловую энергию с теплоисточниками производится по теплосчетчикам, которые установлены на источниках тепловой энергии.

С конечными потребителями заключены договоры на поставку горячей воды и тепловой энергии на отопление. Расчеты с абонентами производятся при наличии приборов учета по показаниям приборов учета, а в их отсутствие по расчетному методу (население по нормативам потребления коммунальных услуг).

1.2.2.1.Тепловые сети.

Технологический процесс подачи тепловой энергии от источников до потребителя:

-Сети отопления. От источника теплоты тепловая энергия подается по трубопроводам отопления до каждого абонента. ЦТП отсутствуют. Отопление осуществляется по закрытой схеме. Температурные графики работы тепловых сетей: серная часть города – 140/70 ˚С, южная часть города – 110/70 ˚С, западная часть – 95/70 ˚С.

-Горячая вода. От источника теплоты по одиночному трубопроводу подается до каждого абонента. Технология выработки -холодная вода подается на источник теплоты, где она нагревается до температуры 60-75ºС и насосами, находящимися на   балансе или в аренде у теплоисточника, подается в тепловые сети, к которым присоединены потребители горячей воды. При этом на трубопроводе ГВС  нет никаких подогревательных и повысительно-понизительных насосных установок. Трубопроводы горячей воды проложены в одном канале совместно с трубопроводами отопления.

Способ прокладки для всех систем централизованного теплоснабжения сочетает надземный и в непроходных каналах, в качестве изоляционного материала использована минеральная вата.

Протяженность тепловых сетей в однотрубном  исчислении 391140 м,  т.ч. отопление-281558 м, горячая вода- 109550 м.

1.2.2.2.Котельные.

В 2011 году МУП «Рубцовские тепловые сети» обслуживает малые котельные западной части города в количестве 14 штук.

В котельных №№ 1,3,6,10 установлены безнакипные водогрейные котлы типа КВЦ:

КВЦ 1,25-95 ШП, КВЦ 2,0-95 ШП, КВЦ 0,8-95 ОУР, КВЦ 1,6-95 ШП (автоматические и полуавтоматические), а именно:

- КВР-0,8 К (КВЦ-0,8-95 ОУР) в количестве 11 штук, теплопроизводительностью 0,8 МВт, 0,69 Гкал/ч, t воды на входе/выходе из котла, С° 70/95, топка слоевая ручная, наличие дутья: вентилятор ВЦ 3 кВт 3000 об.;

- КВМ (модернизированный)-1,25 (КВЦ-1,25-95 ШП) в количестве 2 шт., теплопроизводительностью 1,25 МВт, 1,08 Гкал/ч, t  на входе/выходе из котла, С° 70/95, топка с шурующей планкой ТШПм-1-1,48, наличие дутья: вентилятор ВЦ 4 кВт 3000 об.;

- КВМ (модернизированный)-2,0 (КВЦ-2,0 ШП) в количестве 7 штук, теплопроизводительностью 2,0 МВт, 1,72 Гкал/ч, t воды на входе/выходе из котла, С° 70/95, топка с шурующей планкой ТШПм-2,3, наличие дутья: вентилятор ВЦ 4 кВт 3000 об.;

- КВЦ-1,6-95 ОУР-ПМЗ-ПК в количестве 2 штук, теплопроизводительностью 1,6 МВт, 1,376 Гкал/ч, t на входе/выходе из котла, С° 70/95, топка с шурующей планкой ТШПм-2,3, наличие дутья: вентилятор ВЦ 4 кВт 3000 об.

В котельной № 12 установлена малая печь (в водяном контуре) марки DAKOR  DOR 32 в количестве 1 штуки, теплопроизводительностью 0,4 МВт, 0,34 Гкал/ч, t воды на входе/выходе из котла, С° 70/95, топка ручная, дутья нет.

В котельных №№ 2,5,8,9,13,14 установлены котлы водогрейные самосварные (ручного обслуживания), а именно:

- КВ водотрубный стальной самосварной в количестве 18 штук, ориентировочной теплоизводительностью 0,4 МВт, 0,34 Гкал/ч.

Данные котлы не имеют технической документации, точно определенных технических характеристик, не отвечают правилам техники безопасности, не экономичные, морально и физически устаревшие. Самосварные котлы необходимо заменить на котлы заводского производства  КВЦ 0,63-95 ОУР, имеющие четко определенные  технические характеристики, отвечающие правилам и нормам техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам, в значительной мере облегчающие труд обслуживающего персонала, автоматизируя до 50% производственных операций (автоматическое дутье, золоулавливание, охлаждающая угловая решетка).

Дата ввода в эксплуатацию котлов типа КВЦ и малой печи  (в водяном контуре) марки DAKOR  DOR 32 –2006, 2007 годы.

Дата ввода в эксплуатацию самосварных котлов- 1993, 2000, 2001 годы.

Общее количество котлов действующих котельных составляет 41 единицу, из них 34 основных котла, 7 – резервных.

Теплообменники ( 250 мм*4 м*3 секции в количестве 3 штук,  100 мм*4 м*6 секций в количестве 3 штук маркировка не известна) установлены в котельных №№ 3,4,6, вырабатывающих горячую воду.

Характеристики насосного оборудования, установленного в котельных:

- насосы циркуляционные КО 100-65-200 18 кВт*3000 об. в количестве 17 штук,

- насос подпиточный  К 30/40  5,5 кВт*3000 об. в количестве 1 штуки,

- насос подпиточный  К 45/30  7,5 кВт*3000 об. в количестве 1 штуки,

- насос подпиточный  К  50/80 11 кВт*3000 об.  в количестве 1 штуки,

- насос подпиточный  К  50-32-125  4,5 кВт*3000 об. в количестве 1 штуки,

- насос без маркировки 2,5 кВт*3000 об. в количестве 4 штук,

- насос без маркировки 5,5 кВт*3000 об. в количестве 1 штуки,

- насос К 90-35  1 кВт*3000 об. в количестве 1 штуки,

- насос К 80-50-200 15 кВт*3000 в количестве 1 штуки,

- насос подпиточный К 65-50-160-1  4 кВт*3000 об. в количестве 1 штуки,

- насос К 65-50-125  2,2 кВт*3000 об. в количестве 3 штук,

- насос 90/20 5,5 кВт*3000 об. в количестве 1 штуки,

- насос без маркировки  7,0 кВт*3000 об. в количестве 1 штуки,

- насос без маркировки  11 кВт*3000 об. в количестве 1 штуки,

- насос консольный К 20/30  4 кВт*3000 об. в количестве 2 штук.

Приборы учета энергоресурсов (электрической энергии и холодной воды) установлены в каждой котельной, что дает возможность работать в максимально возможном экономичном режиме.

Приборы же учета отпущенной в сеть  тепловой энергии установлены лишь на коллекторах котельных №№ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,13 типа расходомер «Взлет ЭР» в комплекте с тепловычислителем ТСРВ-023. Установление приборов учета от котельных №№ 12,14,15,17 является объективной необходимостью в рамках реализации программы энергосбережения.

Располагаемая тепловая мощность теплоисточников 239,87 Гкал/час, в т.ч. отопление -204,67 Гкал/час, горячая вода – 35,2 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети 222,44 Гкал/час, в т.ч. отопление - 189,8 Гкал/час, горячая вода – 32,64 Гкал/час, в т.ч.располагаемая тепловая мощность малых котельных: по основным котлам составляет 23,78 Гкал/час, по резервным – 7,23 Гкал/час.  Для выработки тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения работают 4 основных котла с максимальной часовой выработкой 3,49 Гкал/час.  Присоединенная тепловая нагрузка к сетям котельных 11,93 Гкал/час.

Объемы реализации тепловой энергии на 2011 год:

Гкал

| № п/п | Наименование | Всего | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покупка тепловой энергии | 801035 | 555641 | 245394 |
| 2. | Выработка тепловой энергии | 37856 | 29904 | 7952 |
| 3. | Собственные нужды котельных | 784 | 784 |  |
| 4. | Потери тепловой энергии при передаче | 98381 | 61486 | 36895 |
| 5. | Полезный отпуск, всего | 739726 | 523275 | 216451 |
|  | В т.ч. |  |  |  |
|  | Население | 610278 | 419326 | 190952 |
|  | Бюджетные потребители | 80841 | 63305 | 17536 |
|  | Прочие потребители | 48607 | 40644 | 7963 |

Объемы поставки горячей воды и тепловой энергии по приборам учета составили:

- за 2010 год, отопление 39%, горячая вода 37%;

- за 1 полугодие 2011 года отопление 40%, горячая вода 71%.

Всего к тепловым сетям МУП «Рубцовские тепловые сети» подключены 802 дома, с отоплением - 801 дом, с горячим водоснабжением – 682 дома. Из них оборудованы приборами учета по состоянию на 01.08.2011 по отоплению - 301 дом, по горячей воде – 592 дома.

МУП «Рубцовские тепловые сети» оказывает услуги по отоплению и горячему водоснабжение в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края.

По пропускной способности питающего трубопровода от МУП «Рубцовский тепловой комплекс» резерв по северному поселку - 15%, по южному -  5%, дефицит по западному поселку – 5%. По малым котельным резерв – 30%.

На протяжении последних 5 лет наблюдается тенденция к увеличению порывов на трубопроводах отопления и горячей воды, с чем связано остановка работы системы отопления и горячего водоснабжения в жилых домах и на прочих объектах. Так, например, в 2011 году было 302 отключения различных участков трубопроводов отопления и горячей воды с общей продолжительностью прекращения подачи отопления и горячего водоснабжения 1121 час. Это напрямую связано с техническим состоянием тепловых сетей,  износ которых составляет 54%.

Отопление. Источники теплоты способны поддерживать параметры теплоносителя по температурному графику до -25 ˚С наружного воздуха. Это обусловлено тем, что система отопление двухтрубная, централизованная, работает по зависимой схеме, отсутствуют ЦТП и ИТП, что резко снижает контроль, а значит и качество теплоснабжения.

Горячая вода. Даже в летний период на многих объектах,  в.ч. и жилом фонде, горячая вода не соответствует нормам. Данный факт обусловлен самой системой горячего водоснабжения: однотрубная, централизованная, тупиковая. Установка квартирных и общедомовых приборов учета стимулирует население к экономии ресурса, что снижает расход горячей воды и приводит к ее остыванию.

Тепловые сети:

1. Зависимая схема подключения всех потребителей. Сложная наладка, в связи с чем неустойчивая гидравлика.

2. Горячее водоснабжение – однотрубная тупиковая, большой радиус действия и как следствие остывание горячей воды ниже  нормативных температур.

3. Повышенные тепловые потери из-за ветхости сетей и изоляции (износ 54%). Требуется перекладка 211,2 км сетей с 90% заменой изоляции. Нормативные   потери тепловой энергии, утвержденные в тарифе, составляют 11,7%,фактические около 20%.

Котельные. Фактический КПД котлов составляет порядка 50%, по этой причине коэффициент загрузки котлов составляет лишь 30% от нормативной максимальной часовой выработки основных котлов.

Не смотря на огромный резерв мощности, определяемой как разница между максимальной часовой нагрузкой основных котлов – 23,78 Гкал/час и подключенной мощностью потребителей тепла – 11,93 Гкал/час, резерв небольшой, т. к.

- во-первых,  абсолютное большинство котлов имеет срок эксплуатации без системы химводоподготовки  от 5 до 18 лет;

- во-вторых, используемый уголь не соответствует техническим характеристикам, а именно марка ДР с теплотой сгорания 5100 ккак/Гкал, фракционный состав 20-100 мм. Используется же, как правило, уголь марки Д с более низкой теплотой сгорания порядка 4000 ккал/кг, фракционный состав не соответствует (либо крупная фракция, либо мелкий песок, просыпающийся через колосники), порядка 20-30%  наличия породы.

По состоянию на  1 августа 2011 г. около 69% основных производственных фондов котельного хозяйства МУП «Рубцовские тепловые сети» отслужили нормативный срок эксплуатации, при этом физический износ котельного оборудования составил 52%. Такая ситуация привела к увеличению расходов энергетических ресурсов. Кроме того, прослеживается тенденция аварийных остановок котельного оборудования. Путем экстренного переключения подачи тепловой энергии от резервных котлов, удается избегать  аварий.

Таким образом, основными проблемами теплосетевого хозяйства предприятия  являются:

1. Неудовлетворительное состояние основных производственных фондов (мощностей), не позволяющее обеспечить  потребности жителей города Рубцовска коммунальными услугами (отопление и ГВС) нормативного качества;

2. Высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений, приводящий к неэффективному использованию ресурсов;

3. Недостаточная энергоэффективность и низкий уровень ресурсосбережения.

В полном объеме решить проблемы, возникшие в теплосетевом хозяйстве, только собственными силами и за счет собственных средств не возможно.  Решить весь комплекс проблем  позволит реализация мероприятий целевой программы, которая будет направлена на продолжение реформы жилищно-коммунального хозяйства, подготовленная на основании Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 N 102-р.

Необходимо дальнейшее выделение средств из федерального бюджета  субъектам Российской Федерации для софинансирования отдельных важных с точки зрения обеспечения безопасности и надежности функционирования проектов, в особенности в малых городах, которым является Рубцовск.

- 1.3. Сбор и утилизация ТБО.

Проблемы обращения с бытовыми отходами занимают одно из центральных мест в области охраны окружающей среды и здоровья людей. Системой сбора, вывоза и утилизации отходов обслуживается 105,0 тыс.чел. Наблюдается увеличение объема вывозимых твердых бытовых отходов (ориентировочно 106% от уровня 2010 года).

Всего за год на территории города от жилой зоны и предприятий образуется 220 тыс. куб. м твердых бытовых отходов.

Предприятием ООО "Благоустройство" осуществляется вывоз собственным транспортом  180 тыс. куб. м твердых бытовых отходов.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам, при организации работ по санитарному благоустройству используется планово-регулярная система очистки жилых территорий, которая в свою очередь предусматривает регулярный вывоз бытовых отходов из жилых домов без заявок с установленной периодичностью. Для удаления отходов используется специальный мусоровозный транспорт, обеспечивающий хорошие санитарные условия удаления, вывоз отходов по четкому плану и маршрутному графику с закреплением мусоровозов за определенной группой зданий, охват всех домовладений независимо от их ведомственной принадлежности.

Из эксплуатируемых 122 контейнерных площадок для сбора отходов 39 не благоустроены, 130 контейнеров на контейнерных площадках требуют замены. Недостаток специальной техники по вывозу мусора (дефицит составляет около 50% от необходимого количества) и высокий уровень износа имеющихся мусоровозов приводит к срывам графиков вывоза отходов.

Действующий полигон для захоронения ТБО расположен по адресу: 2,5км. северо-западнее поселка Мичуринский, и состоит из двух участков: один размером 17,3 га, введенный в эксплуатацию в 1993 году, и второй размером 7,2 га, введенный в 2010 году. Данные участки являются основными объектами для утилизации (захоронения) отходов, образующихся на территории города Рубцовска и Рубцовского района. Захоронение отходов на участке размером 17,3 га полностью использован и подлежит рекультивации. С учетом увеличения вывозимых отходов, участок размером 7,2 га, по расчетам будет полностью использован в 2015 году.

При создании полигона для захоронения ТБО изначально не был учтен ряд нормативных требований по обустройству и эксплуатации, что приводит к регулярному возгоранию отходов, загрязнению окружающей среды и ухудшению экологической ситуации в городе.

Обзор состояния санитарной очистки города выявил следующие проблемы:

1. Отсутствие количественных и качественных характеристик коммунальных отходов и их прогноз до 2020 года.

2. Не отвечает современным требованиям существующее количество и качество контейнерных площадок контейнеров.

3. Недостаточное развитие технической базы по сбору и вывозу ТБО и КГМ, жидких бытовых отходов, снега.

4. Отсутствие технической базы по сбору, транспортировке и обезвреживания биологических отходов, в т.ч. медицинских отходов.

5. Отсутствие рынка вторичных материальных ресурсов.

6. Необходимость рекультивации существующего полигона и строительства нового комплексного полигона.

7. Отсутствие современной системы контроля за сбором и транспортировкой коммунальных отходов.

8. Превышение предельно допустимых норм  удельной теплоты сгорания отходов, обеспечивает автономный режим горения.

Недостатками системы сбора твердых бытовых отходов в жилищном фонде, ухудшающими санитарное состояние территорий, являются организационные методы сбора крупногабаритных предметов домашнего обихода. Данные отходы накапливаются вблизи контейнерной площадки бестарным образом и собираются от мест складирования в грузовые автомобили методом ручной и механизированной погрузки по мере накопления.

Таким образом, для улучшения внешнего облика города Рубцовска и его привлекательности, улучшения экологической обстановки необходимо благоустройство контейнерных площадок с установкой новых контейнеров. Для обеспечения бесперебойной работы предприятия, а, следовательно, обеспечения потребителей качественными услугами в полном объеме нужно восполнить дефицит специальной техники по вывозу мусора.

Изложенное свидетельствует о потребности в программе, которая позволит предпринимать координированные действия по развитию систем коммунальной инфраструктуры города.

- 2. Ресурсное обеспечение программы

Объемы финансирования мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Рубцовске представлены в разделе 5 программы. Реализация мероприятий программы предусматривается за счет консолидации средств краевого и городского бюджетов (50 % на 50 %).

Всего на реализацию программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городе Рубцовске» на 2012 - 2015 годы потребуется затратить 2821,29 млн. рублей, в том числе по годам:

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 19,19 | 95,56 | 96,69 | 78,56 | 290,0 |
| Водоотведение | 39,1 | 41,0 | 74,0 | 62,0 | 216,1 |
| Теплоснабжение | 169,0 | 754,0 | 721,3 | 624,5 | 2268,9 |
| ТБО | 3,7 | 5,9 | 13 | 23,7 | 46,3 |
| Итого | 230,96 | 896,50 | 905,03 | 788,80 | 2821,29 |

- 3. Оценка социально-экономической эффективности

реализации программы

Программа носит социальный характер и ее успешная реализация позволит:

-улучшить условия проживания горожан Рубцовска;

-снизить себестоимость производства тепловой энергии;

-ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

-решить задачу по снижению объемов выплат социальной помощи из бюджета города на компенсацию разницы в стоимости производства теплоэнергии на малых котельных;

-улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы систем теплоснабжения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

-повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на представление услуг теплоснабжения;

-повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

-обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий с развитием предпринимательской активности и защитой интересов потребителей;

-создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления теплоэнергии при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на поддержку источников теплоснабжения и на развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

-разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение непроизводственных потерь тепловой энергии и воды;

- снижение уровня износа сооружений;

- снижение потерь воды;

- налаживание контроля за отпуском и потреблением тепловой энергии и воды снижение уровня износа оборудования.

Выполнение мероприятий программы позволяет осуществить развитие объектов системы коммунальной инфраструктуры в городе к 2015 году.

Динамика целевых индикаторов

| № п/п | Индикаторы | Ед. измер. | Индикатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Снижение потерь тепловой энергии МУП «Рубцовские тепловые сети» | % | 1,8 | 4,6 | 5,5 | 4,4 |
| 2. | Снижение расхода электроэнергии МУП «Рубцовские тепловые сети» | Тыс.кВт/час | - | 165 | 81,3 | - |
| 3. | Снижение расхода топлива МУП «Рубцовские тепловые сети» | Тыс.тонн | - | 2,8 | 1,5 | - |
| 4. | Снижение потерь тепловой энергии МУП «Рубцовский тепловой комплекс» | % | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 5. | Снижение расхода электроэнергии МУП «Рубцовский тепловой комплекс» | % | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Снижение расхода топлива МУП «Рубцовский тепловой комплекс» | % | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Снижение уровня износа сооружений МУП «Рубцовский водоканал» | % | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 8. | Снижение потерь воды МУП «Рубцовский водоканал» | % | 5 | 5 | 7 | 9 |

4. Контроль за реализацией программы

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Рубцовска Алтайского края.

Управление администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному  хозяйству и благоустройству совместно с МКУ «Управление капитального строительства» города Рубцовска ведет учет и осуществление документов, касающихся программы (заключения, соглашения, договоры, контракты, распорядительные документы, утвержденная программа, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки, результаты анализа хода выполнения мероприятий и т.д.) и ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска Алтайского края отчет о ходе выполнения программы по формам, утвержденным Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края, для подготовки отчета о реализации муниципальных целевых программ.

Управление администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному  хозяйству и благоустройству контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализуемых мероприятий предусмотренных  программой, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

| 5. Мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рубцовске" на 2012 -2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  | Направления расходов и источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП "Рубцовские тепловые сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция от коллектора южной станции до ТК2-8 поселок №2 |  |  | 54,4 |  |  | 54,4 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Снижение тепловых потерь на 5- 7% и утечек на 2-4 % на данном участке сетей |
| 2 | Реконструкция тепловой сети от коллектора южной станции до ТК1-1 поселок №1 |  |  | 32,4 |  |  | 32,4 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
| 3 | Реконструкция тепловой сети от коллектора бывшей ТЭЦ "АТЗ" до ул.Ростовской со строительством ЦТП, далее до котельной № 10 по ул.Брусилова,41 со строительством ЦТП, далее до котельной № 5 по пер.Фруктовый,6 со строительством ЦТП, далее до котельной ОАО "Мельник" |  |  | 43,8 | 36,8 | 15,8 | 96,4 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Значительное улучшение экологической обстановки в районах ликвидируемых котельных № 5,10, улучшение качества и надежности теплоснабжения, обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат |
| 4 | Реконструкция тепловой сети от бывшей ТЭЦ "АТЗ" до ТК-1 |  | 54,9 |  |  |  | 54,9 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Снижение тепловых потерь на 5- 7% и утечек на 2-4 % на данном участке сетей |
| 5 | Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до ул.Федоренко,1 (Барнаульская трасса) |  |  |  | 68,6 |  | 68,6 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
| 6 | Реконструкция тепловой сети от ТК-23 до ТК-28 по пр.Ленина в северной части города |  |  |  | 13,2 |  | 13,2 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
| 7 | Реконструкция тепловой сети от ТК-15 по ул.Московской до ТК-19 по пл.Ленина |  |  |  | 42,5 |  | 42,5 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
| 8 | Реконструкция от ТК-32 по ул.Октябрьской до ТК-19 по пл.Ленина |  |  |  |  | 33,5 | 33,5 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
| 9 | Реконструкция от ТК-80 по ул.Федоренко до ТК-63 по ул.Северная |  |  |  |  | 38,0 | 38,0 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
| 10 | Реконструкция от ТК-64 до ТК-68 по ул.Северная |  |  |  |  | 6,1 | 6,1 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
| 11 | Реконструкция тепловой сети от ТК1-1 до ТК3-6 завод РМЗ |  |  |  |  | 38,3 | 38,3 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
| 12 | Реконструкция тепловых сетей со строительством ЦТП к коттеджным поселкам южной части города |  |  |  |  |  |  | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Улучшение качества и надежности теплоснабжения, обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе теплоснабжения |
|  | От тк-3-4 до коттеджей по улицам Снежная,Тихая,Тенистая до Медовой |  |  | 8,5 |  |  | 8,5 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
|  | к коттеджам по улицам Водная, Жемчужная, Зеленоградская |  |  |  | 5,2 |  | 5,2 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
|  | к коттеджам по улицам Ельницкая,Янтарная,Изумрудная |  |  |  | 4,5 |  | 4,5 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
|  | к коттеджам по улицам Фестивальная и Машиностроителей |  |  |  |  | 4,7 | 4,7 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
| 13 | Ликвидация котельной № 17 по ул.Комсомольская,217 с реконструкцией тепловых сетей и подключение абонентов к МУП "РТК" |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Снижение расходов топлива на 24,6%, снижение расхода электроэнергии на 21,8% |
| 14 | Реконструкция тепловых сетей и котельной № 13 по ул.Угловский тракт,49 с ликвидацией котельной № 14 по ул.Районная,14 |  |  |  | 20,1 |  | 20,1 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
| 15 | Реконструкция тепловых сетей и котельной № 4 по ул.Оросительной,217 с ликвидацией котельной № 3 |  |  |  | 30,1 |  | 30,1 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
| 16 | Реконструкция котельных № 1,2,6,8,9 с установкой современного оборудования: системы диарации, химводоподготовки |  |  | 102,1 |  |  | 102,1 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовские тепловые сети", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
|  | Итого |  | 54,9 | 243,0 | 221,0 | 136,4 | 655,3 |  |  |  |
|  | МУП "Рубцовский тепловой комплекс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация котла БКЗ 85-13 №3 (тепловая станция) |  |  | 27,3 | 27,3 | 27,1 | 81,7 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовский тепловой комплекс", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Экономия топлива 3500 т.у.т/год, экономия эл.энергии 350 тыс.кВт/год |
|  | Модернизация котельных установок ТП-38 в количестве 3 шт. (ТЭЦ) |  | 50,0 | 420,0 | 420,0 | 410,0 | 1300,0 | Проектные и строительно-монтажные работы |  | Экономия топлива 11400 т.у.т/год, экономия эл.энергии 3088 тыс.кВт/год |
|  | Строительство новой секции золоотвала, коммуникации |  | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 51,0 | 210,0 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовский тепловой комплекс", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. |  |
|  | Установка дополнительной бойлерной группы |  | 3,6 |  |  |  | 3,6 | Проектные и строительно-монтажные работы |  | снижение расхода электроэнергии 360 тыс.руб. |
|  | Замена баков-аккумуляторов (2 шт) |  | 6,0 | 6,0 |  |  | 12,0 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовский тепловой комплекс", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Снижение потерь теплоносителя |
|  | Модернизация мазутонасосной (тепловая станция) |  | 0,92 |  |  |  | 0,92 | Проектные и строительно-монтажные работы |  | Снижение тепловых потерь 1100 Гкал/час |
|  | Замена ж/д весов (приход топлива) |  |  | 2,85 |  |  | 2,85 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовский тепловой комплекс", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Экономия топлива 2600 т.угля |
|  | Замена конвеерных весов (3 шт.)(учет расхода топлива на производство) ТЭЦ-2 шт.,ТС- 1 шт. |  |  | 0,8 |  |  | 0,75 | Проектные и строительно-монтажные работы |  | Экономия топлива 510 т.угля |
|  | Установка газоанализаторов на котлах |  | 0,56 |  |  |  | 0,56 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовский тепловой комплекс", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Экономия топлива 340 т.угля |
|  | Переход на энергосберегающие лампы |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовский тепловой комплекс", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | 357 тыс.кВт |
|  | Установка частотных преобразователей (двигатели ГВС) |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 | Проектные и строительно-монтажные работы |  | 246 тыс.кВт |
|  | Итого |  | 114,1 | 511,0 | 500,3 | 488,1 | 1613,6 |  |  |  |
|  | Всего |  | 169,0 | 754,0 | 721,3 | 624,5 | 2268,9 |  |  |  |
| Мероприятия по модернизации и реконструкции системы водоснабжения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП "Рубцовский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение проекта ремонта потерны гидроузла, включая обследования специализированной организацией подводной части |  | 0,05 | 0,2 | 0,2 |  | 0,45 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовский водоканал", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений, бесперебойное водоснабжение города питьевой, технической водой. |
| 2. | Ремонт потерны гидроузла |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений, бесперебойное водоснабжение города питьевой, технической водой. |
| 3. | Восстановление коренного берега Склюихинского водохранилища |  | 5,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений, бесперебойное водоснабжение города питьевой, технической водой. |
| 4. | Технико-экономическое обоснование «Водопроводные очистные сооружения. Модернизация. Реконструкция» |  | 1,5 | 18,0 |  |  | 19,5 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Обеспечение жителей и предприятий города питьевой водой. |
| 5. | Проектирование монтажа частотных преобразователей на насосных агрегатах насосной станции 2-го подъема |  | 0,50 | 2,0 |  |  | 2,5 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Рациональное использование электрической энергии при подаче воды потребителям |
| 6. | Проектно-изыскательские работы по замене насосного оборудования насосных станций 1-го, 2-го подъема с гидравлическим расчетом существующих сетей |  | 0,56 | 2,0 |  |  | 2,6 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Рациональное использование электроэнергии, обеспечение бесперебойного водоснабжения |
| 7. | Замена насосного оборудования 2-го подъема гидроузла на менее энергоемкое |  | 0,2 | 2,0 | 4,2 |  | 6,4 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Снижение затрат на электроснабжение |
| 8. | Замена приборов учета забираемой из водного объекта и подаваемой в городские сети воды |  | 0,3 | 0,25 | 0,3 |  | 0,85 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Точный учет забора воды из водного объекта, точный учет подаваемой питьевой и технической воды. |
| 9. | Приобретение и замена масленых выключателей на вакуумные |  |  |  | 1,62 | 1,62 | 3,24 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Снижение потребления электроэнергии |
| 10. | Монтаж станций частотного управления насосными агрегатами |  |  | 12,3 | 20,0 | 20,0 | 52,3 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Снижение потребления электроэнергии |
| 11. | Замена ветхих сетей водопровода |  | 10,0 | 30,0 | 18,0 |  | 58,0 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Сокращение потерь питьевой воды, улучшения качества предоставляемых услуг водоснабжения, водоотведения, снижение затрат на обслуживание водопроводов |
| 12. | Замена запорной арматуры |  |  |  | 2,7 | 8,2 | 10,9 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Снижение затрат по текущему и капитальному ремонту, снижение потерь воды. |
| 13. | Замена дренажной системы фильтров №5,6 на дренажную систему типа «Полидеф» |  |  | 2,1 |  |  | 2,1 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Увеличение мощности фильтровальной станции |
| 14. | Реконструкция хлораторной ВОС |  | 0,5 | 1,5 | 1,15 |  | 3,15 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Высокая эффективность обеззараживания питьевой воды |
| 15. | Переход на двухслойную загрузку скорых фильтров |  |  |  | 1,0 | 1,3 | 2,3 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Увеличение мощности фильтровальной станции |
| 16. | Приобретение и замена лабораторного оборудования |  |  |  | 1,3 | 2,06 | 3,36 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Бесперебойное водоснабжение, соблюдение нормативов качества питьевой воды |
| 17. | Приобретение приборов для поиска утечек т телеинспекций сетей |  |  |  | 1,34 |  | 1,34 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Сокращение утечек воды |
| 18. | Диспетчерезация объектов МУП «Рубцовский водоканал» |  |  |  | 9,6 |  | 9,6 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Мониторинг системы водоснабжения |
| 19. | Приобретение сварочных аппаратов для соединения полиэтиленовых труб различных диаметров |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | снижение аварийности трубопроводов, бесперебойное водоснабжение |
| 20. | Приобретение машины для реновации труб |  |  |  | 6,25 |  | 6,25 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Удешевление работ по ремонту трубопроводов |
| 21. | Приобретение комплекса для бестраншейной прокладки трубопроводов |  |  | 10,2 |  |  | 10,2 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Удешевление работ |
| 22. | Приобретение резервного насосного оборудования в повысительную насосную станцию по ул. Танковой |  | 0,58 |  |  |  | 0,58 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Обеспечении е бесперебойного водоснабжения северной части города |
| 23. | Приобретение 6 экскаваторов |  |  |  | 9,0 | 9,6 | 18,6 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП «Рубцовский водоканал», Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Выполнение работ по замене инженерных сетей водопровода, канализации, устранение аварий на сетях водопровода, канализации |
|  | Итого |  | 19,19 | 95,56 | 96,69 | 78,56 | 290,0 |  |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт отстойников (первичных, вторичных) канализационных очистных сооружений |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовский водоканал", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Улучшение очистки сточных вод по взвешенным веществам, рациональное использование активного ила. |
| 2 | Замена насосного оборудования канализационных очистных сооружений на менее энергоемкое |  | 7,0 | 7,0 | 5,0 |  | 19,0 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовский водоканал", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Экономия электроэнергии, снижение эксплуатационных затрат на ремонт. |
| 3 | Установка расходомера Sigma 950 с погружным датчиком на сбросе с биопруда в реку Алей |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовский водоканал", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Точный учет объема сброса сточных вод в реку Алей, снижение негативного воздействия на водный объект. |
| 4 | Разработка проекта, прокладка коллекторов от КНС-17, КНС Виза к КНС-10 |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовский водоканал", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 5 | Замена ветхих сетей канализации |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовский водоканал", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Снижение затрат на устранение аварий, обеспечение приема сточных вод от населения и предприятий, транспортировка сточных вод на очистные сооружения канализации. |
| 6 | Модернизация и реконструкция насосного оборудования на канализационно-насосные станции |  | 1,59 | 4,0 |  |  | 5,59 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовский водоканал", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Снижение затрат на электроснабжение, эксплуатацию оборудования , обеспечение приема сточных вод от населения и предприятий, транспортировка сточных вод на очистные сооружения канализации. |
| 7 | Разработка ПСД и перекладка канализационного коллектора D=1000мм протяженностью 4.2 км |  | 20,0 | 20,0 | 37,0 | 30,0 | 107,0 | Проектные и строительно-монтажные работы | МУП "Рубцовский водоканал", Администрация города Рубцовска; МКУ "УКС" города Рубцовска. | Снижение затрат на проведение капитального и текущего ремонтов, недопущение чрезвычайных ситуаций |
|  | Итого |  | 39,1 | 41,0 | 74,0 | 62,0 | 216,1 |  |  |  |
|  | Всего |  | 58,28 | 136,56 | 170,69 | 140,56 | 506,09 |  |  |  |

|  | Мероприятия по модернизации системы сбора и вывоза отходов в городе Рубцовске |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Благоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка контейнеров для сбора отходов | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 2,2 | Проектные и строительно-монтажные работы | Организации обслуживающие жилой фонд, Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Улучшение экологического состояния города и его эстетического вида, экономия рабочего времени и затрат |
|  | Оборудование контейнерных площадок для сбора отходов |  | 0,8 |  |  | 0,8 | Проектные и строительно-монтажные работы | Организации обслуживающие жилой фонд, Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Улучшение экологического состояния города и его эстетического вида, экономия рабочего времени и затрат |
|  | Приобретение спецтехники | 3,2 | 4,6 | 2,3 | 3 | 13,1 | Проектные и строительно-монтажные работы | ООО "Благоустройство", Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Улучшение качества и повышение надежности транспортировки и утилизации отходов |
|  | Оснощение средствами наблюдения и контроля движения |  | 0,1 | 0,1 |  | 0,2 | Проектные и строительно-монтажные работы | ООО "Благоустройство", Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Улучшение качества и повышение надежности транспортировки отходов, уменьшение эксплуатационных затрат. |
|  | Строительство новых технологических карт полигона ТБО |  |  |  | 20 | 20 | Проектные и строительно-монтажные работы | ООО "Благоустройство", Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Введение новых мощностей полигона ТБО |
|  | Рекультивация старых технологических карт полигона ТБО |  |  | 10 |  | 10 | Проектные и строительно-монтажные работы | ООО "Благоустройство", Администрация города Рубцовска;МКУ "УКС" города Рубцовска. | Проведение рекультивации земель полигона, улучшение экологического состояния территории города |
|  | Итого | 3,7 | 5,9 | 13 | 23,7 | 46,3 |  |  |  |
|  | Всего | 230,96 | 896,50 | 905,03 | 788,80 | 2 821,29 |  |  |  |